ЧЕК-ЛИСТ И МЕТОДИКА

Чек-лист технического задания на вентиляцию

40 пунктов, которые нужно проверить перед передачей ТЗ проектировщику или поставщику оборудования

| № | Раздел | Что указать / проверить | Данные / решение | ✓ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект и исходные данные |  |  |  |  |
| 1 | Объект | Назначение, адрес, тип объекта |  |  |
| 2 | Планировка | План помещений, экспликация, разрезы, фасады |  |  |
| 3 | Этажность | Количество этажей и общая высота здания | эт. / м |  |
| 4 | Помещения | Площадь, высота, объём каждого помещения | м² / м / м³ |  |
| 5 | Люди | Постоянное и максимальное количество людей | чел. |  |
| 6 | Режим работы | Рабочий, сменный, ночной, дежурный, круглосуточный |  |  |
| 7 | Технология | Оборудование, станки, операции, режимы работы |  |  |
| 8 | Вредности | Пыль, тепло, влага, запахи, пары, газы, аэрозоли |  |  |
| 9 | Нормы | СП 60, СП 7, СП 51, профильные санитарные нормы |  |  |
| Воздухообмен и схема |  |  |  |  |
| 10 | Воздухообмен | Расход по людям, площади, кратности, теплу и вредностям | м³/ч |  |
| 11 | Местные отсосы | Расход от станков, зонтов, рукавов и оборудования | м³/ч |  |
| 12 | Воздушный баланс | Приток, вытяжка, переток, подпор или разрежение |  |  |
| 13 | Тип системы | Естественная, механическая, приточная, вытяжная, ПВУ |  |  |
| 14 | Разделение систем | Жилые зоны, санузлы, кухня, производство, медицина, аварийные зоны |  |  |
| 15 | Рециркуляция | Разрешена или запрещена; обоснование |  |  |
| 16 | Рекуперация | Тип, КПД, риск переноса запахов, влаги и загрязнений |  |  |
| Забор и выброс воздуха |  |  |  |  |
| 17 | Воздухозабор | Фасад или кровля, сторона здания, отметка |  |  |
| 18 | Воздухозабор — риски | Окна, дороги, парковки, выбросы, снег, дождь, солнце |  |  |
| 19 | Выброс | Кровля или фасад, сторона, высота, координаты |  |  |
| 20 | Выброс — безопасность | Окна, воздухозаборы, соседние здания, запахи, рассеивание |  |  |
| Оборудование и энергоснабжение |  |  |  |  |
| 21 | Фильтрация | Ступени очистки, класс, сопротивление, ресурс |  |  |
| 22 | Калорифер | Тип, мощность, теплоноситель или электрический нагрев | кВт |  |
| 23 | Электрическая мощность | Разрешённая, существующая и свободная мощность | кВт |  |
| 24 | Электрическая сеть | 220/380 В, фазы, автоматы, кабель, АВР |  |  |
| 25 | Охлаждение | Холодопроизводительность и тип оборудования | кВт |  |
| Автоматика |  |  |  |  |
| 26 | Автоматика | Температура, CO₂, влажность, фильтры, клапаны, аварии |  |  |
| 27 | Блокировки | Пожарная система, станки, котлы, компрессоры, отсосы |  |  |
| 28 | Диспетчеризация | Передаваемые параметры, аварии, архивирование |  |  |
| Шум и безопасность |  |  |  |  |
| 29 | Шум | Допустимый уровень по помещениям, фасаду и кровле | дБА |  |
| 30 | Шумоглушение | Шумоглушители, гибкие вставки, виброопоры |  |  |
| 31 | Вибрация | Виброизоляция вентиляторов, насосов, компрессоров |  |  |
| 32 | Пожарная безопасность | Клапаны, огнезаделка, огнестойкость, транзиты |  |  |
| Монтаж, бюджет и сдача |  |  |  |  |
| 33 | Монтаж | Шахты, трассы, проходки, потолки, кровля, фасад |  |  |
| 34 | Обслуживание | Доступ к фильтрам, вентиляторам, клапанам и дренажу |  |  |
| 35 | Бюджет | Оборудование, монтаж, автоматика, электрика, фасад, кровля | руб. |  |
| 36 | Эксплуатация | Электроэнергия, нагрев, фильтры, сервис, запчасти | руб./год |  |
| 37 | Пусконаладка | Балансировка, измерение расходов, температуры, шума |  |  |
| 38 | Приёмка | Протоколы, паспорта, исполнительные схемы, инструкции |  |  |
| 39 | Итоговое решение | Принятая схема и основные параметры |  |  |
| 40 | Согласование | Подписи заказчика, проектировщика и ответственных специалистов |  |  |

Итоговые параметры

| Приточный расход | м³/ч |
| --- | --- |
| Вытяжной расход | м³/ч |
| Расход местных отсосов | м³/ч |
| Мощность нагрева | кВт |
| Свободная электрическая мощность | кВт |
| Мощность охлаждения | кВт |
| Максимальный уровень шума | дБА |
| Тип фильтрации |  |
| Тип рекуперации |  |
| Место воздухозабора |  |
| Место выброса |  |
| Количество вентиляционных систем | шт. |
| Ориентировочная стоимость | руб. |
| Эксплуатационные расходы | руб./год |

Когда ТЗ готово к передаче

ТЗ можно передавать проектировщику или поставщику, если заполнены пункты:

план, разрезы и высоты

назначение помещений и режим работы

количество людей и технологические выделения

расходы притока, вытяжки и местных отсосов

место воздухозабора и выброса

свободная электрическая мощность

мощность подогрева приточного воздуха

требования к фильтрации

требования к шуму и вибрации

автоматика и блокировки

пожарные мероприятия

бюджет и эксплуатационные расходы

состав документации и порядок приёмки

Методика: порядок заполнения

Заполняйте ТЗ от общего к частному: объект и планировка → помещения и технология → нормы → воздухообмен → воздухозабор и выброс → фильтрация → электромощность → автоматика → акустика → монтаж → бюджет → приёмка.

| Шаг | Этап | Что сделать |
| --- | --- | --- |
| 1 | План и высоты | Используйте актуальные планы, разрезы, фасады, кровлю, высоты помещений, шахты, балки, венткамеры и межпотолочное пространство. |
| 2 | Воздухообмен | Сравните расчёты по людям, площади, кратности, теплу, влаге, вредностям, местным отсосам и технологии. Принимайте обоснованный максимальный расход. |
| 3 | Воздухозабор и выброс | Проверьте окна, воздухозаборы, выбросы, соседние здания, состав воздуха, шум, снег, ветер и необходимость рассеивания. |
| 4 | Электрическая мощность | Запросите разрешённую и фактическую мощность, автомат, фазность и резерв. Отдельно рассчитайте калорифер и сравните альтернативы. |
| 5 | Фильтрация | Выберите фильтр по загрязнителю; укажите сопротивление, ресурс, датчик перепада давления, стоимость и утилизацию. |
| 6 | Автоматика | Опишите алгоритмы запуска, остановки, защиты, аварий, блокировок, пожарного режима и диспетчеризации. |
| 7 | Шум | Проверьте паспортный шум по октавам, помещения, фасад, кровлю, шумоглушители, виброопоры и контрольные замеры. |
| 8 | Бюджет | Сравнивайте CAPEX и OPEX: оборудование, монтаж, фасад, кровлю, электроэнергию, нагрев, фильтры, сервис и запасные части. |
| 9 | Приёмка | Заранее зафиксируйте измерения расходов, температуры, влажности, давления, шума, вибрации, автоматики и перечень исполнительной документации. |

Контрольная таблица

| Проверка | Результат | Готово |
| --- | --- | --- |
| Планировка | План, разрезы, фасады, кровля |  |
| Воздухообмен | Расчёты по всем критериям |  |
| Воздухозабор / выброс | Координаты и обоснование |  |
| Электроэнергия | Свободная мощность и калорифер |  |
| Фильтрация | Тип, сопротивление, ресурс |  |
| Автоматика | Алгоритмы и аварии |  |
| Акустика | Расчёт и мероприятия |  |
| Пожарная безопасность | Клапаны, проходки, режимы |  |
| Смета | CAPEX и OPEX |  |
| Приёмка | Протоколы и исполнительная документация |  |

Нормативная база

| Документ | Назначение | Источник |
| --- | --- | --- |
| СП 60.13330.2020 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | protect.gost.ru |
| Изменение № 6 к СП 60.13330.2020 | Утверждено приказом Минстроя России от 26.05.2026 № 327/пр, действует с 17.07.2026 | consultant.ru |
| СП 7.13130.2013 | Требования пожарной безопасности к системам ОВК | protect.gost.ru |
| СП 51.13330.2011 | Защита от шума | base.garant.ru |
| ГОСТ 21.602-2016 | Правила выполнения рабочей документации ОВК | protect.gost.ru |
| СП 2.2.4285-26 | Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 № 15, действует с 01.09.2026 (заменил СП 2.2.3670-20) | — |
| СП 56.13330.2021 | Производственные здания | protect.gost.ru |
| СП 54.13330.2022 | Здания жилые многоквартирные | protect.gost.ru |
| СП 118.13330.2022 | Общественные здания и сооружения | protect.gost.ru |
| СП 2.1.3678-20 | Санитарно-эпидемиологические требования, в том числе к медицинским организациям | — |

Перед выпуском проекта или закупкой проверьте действующую редакцию документов и их применимость к конкретному объекту. Ссылки навигационные и не заменяют изучения полного текста.

Нужна помощь с ТЗ? Пришлите заполненный чек-лист или шаблон ТЗ, даже частично, вместе с планами помещений. Проверим, подскажем, чего не хватает, и подберём оборудование. «Климат-Контроль», Ижевск · +7 (3412) 97-09-67 · admin@klimat-kontrol.com · klimat-kontrol.com