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ШАБЛОН ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Техническое задание на систему вентиляции
Единый редактируемый шаблон для обследования, проектирования, закупки, монтажа и сдачи систем вентиляции
	Объект
	

	Адрес
	

	Заказчик (организация, контактное лицо)
	

	Телефон / e-mail
	

	Проектировщик / исполнитель
	

	Дата и версия ТЗ
	



	Как заполнять
Идите от общего к частному: объект → помещения → воздухообмен → забор и выброс воздуха → оборудование и электричество → автоматика → шум и пожарная безопасность → бюджет и сдача.
Не знаете значение — оставьте поле пустым или напишите «уточнить». Пустое поле лучше, чем угаданная цифра: её всё равно придётся пересчитывать.
Минимум для предварительного подбора оборудования: разделы 1, 4, 5, 9, 10 и 12 и таблица помещений (Приложение А).


1  Общие сведения об объекте
Тип объекта:
 коттедж     частный дом     квартира     офис     мастерская
 стоматология / медкабинет     цех ЧПУ     цех механообработки     другое: ____________

	Этажность
		эт.

	Общая высота здания
		м

	Высота помещений
		м

	Общая площадь
		м²

	Расчётный объём
		м³

	Режим работы (часы, смены, дни)
	

	Людей постоянно / максимально
		чел.

	Город / климатический район
	



	Зачем это нужно: от типа объекта зависят применимые нормы, а от объёма помещений и количества людей — минимальный расход воздуха. Без этих цифр нельзя оценить даже размер установки.


2  Цель и приоритеты
Система должна обеспечить нормативный воздухообмен и микроклимат, удаление загрязнений, правильное направление потоков, допустимые шум и вибрацию, пожарную безопасность, ремонтопригодность и экономичную эксплуатацию.
Главные приоритеты (отметьте 2–3):
 стоимость     комфорт     энергоэффективность     надёжность
 компактность     безопасность     возможность расширения

	Зачем это нужно: одну и ту же задачу можно решить дёшево на старте или дёшево в эксплуатации. Приоритеты определяют выбор между этими вариантами.


3  Нормативная база
Применять действующие редакции документов. Отметьте применимые к объекту:
  СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» с действующими изменениями
  СП 7.13130.2013 — требования пожарной безопасности к системам ОВК
  СП 51.13330.2011 «Защита от шума»
  СП 54.13330.2022 — многоквартирные жилые здания
  СП 118.13330.2022 — общественные здания и сооружения
  СП 56.13330.2021 — производственные здания
  СП 2.1.3678-20 — медицинские организации (для стоматологий и медкабинетов)
  СП 2.2.4285-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
  ГОСТ 21.602-2016 — оформление рабочей документации ОВК
  Иные документы: ______________________________________________
4  Исходные документы
Заказчик предоставляет (отметьте, что есть):
  Планы этажей с экспликацией помещений
  Разрезы и фасады
  План кровли
  Существующие инженерные сети
  Данные по электроснабжению (ТУ, разрешённая мощность)
  Паспорта технологического оборудования
  Данные о выбросах и вредных выделениях
  Категории помещений по пожарной опасности
  Санитарные требования к объекту
  Данные обследования, фото объекта
  Требования управляющей компании / арендодателя

	Зачем это нужно: по планам и разрезам видно, где пройдут воздуховоды, хватит ли высоты за потолком и куда поставить установку. Без них любые цифры — приблизительные.


5  Помещения и технологические выделения
Заполните таблицу помещений (Приложение А). Для каждой зоны укажите площадь, высоту, объём, количество людей, режим работы, а также выделения: тепло, влага, пыль, аэрозоли, пары, газы, запахи — и местные отсосы от оборудования.
	Зачем это нужно: станок, плита, мойка или стоматологическое кресло меняют расчёт сильнее, чем площадь. Один неучтённый источник тепла или пыли — и система не справляется.


6  Воздухообмен
Расход определяется по наибольшему из расчётов:
	Критерий расчёта
	Приток, м³/ч
	Вытяжка, м³/ч

	По количеству людей
	
	

	По площади / кратности
	
	

	По теплоизбыткам
	
	

	По влаговыделениям
	
	

	По вредным веществам
	
	

	Местные отсосы
	
	

	Технологическое оборудование
	
	

	Принятый расход (наибольший)
	
	



Режимы работы:
 рабочий     ночной     дежурный     аварийный
Баланс воздуха в помещениях:
 равновесный     подпор (приток > вытяжки)     разрежение (вытяжка > притока)

	Зачем это нужно: расчёт по одному критерию почти всегда даёт заниженный результат. Берут максимальный из всех, иначе по одному из факторов — жаре, влаге или запаху — воздуха не хватит.


7  Параметры микроклимата
Заполните таблицу параметров по помещениям (Приложение Б): температура зимой и летом, влажность, подвижность воздуха, давление относительно смежных помещений.
8  Принципиальная схема
 естественная     механическая     приточная     вытяжная     приточно-вытяжная
 с рекуперацией     местная     аварийная     противодымная
Требуются отдельные системы для:
 кухни     санузлов     котельной     гаража     бассейна     стерилизационной
 рентгена     сварки     окраски     участка ЧПУ     механообработки

	Зачем это нужно: воздух из «грязных» зон не должен попадать в чистые. Поэтому кухня, санузлы, сварка или покраска обычно обслуживаются своими системами.


9  Воздухозабор
	Место
	 фасад     кровля     шахта

	Сторона здания
	 север     юг     восток     запад

	Высота (отметка) воздухозабора
		м

	Расстояние до ближайшего выброса
		м



Проверено расстояние до: окон, дорог, парковок, мусорных площадок, соседних зданий. Учтены снег, осадки, солнце, ветер, обмерзание решётки и доступ для обслуживания.
	Зачем это нужно: если забирать воздух у парковки или рядом с выбросом, в помещения пойдут выхлоп и запахи. Южный фасад летом нагревает приток, а низкий забор зимой заносит снегом.


10  Выброс
	Тип выброса
	 бытовой     общеобменный     производственный     медицинский     аварийный

	Место
	 кровля     фасад     отдельная шахта

	Высота и координаты (на плане кровли / фасаде)
	



Проверены: окна, воздухозаборы, соседние здания, шум, рассеивание, необходимые согласования.
	Зачем это нужно: выброс рядом с чужими окнами — повод для жалоб и предписаний. Место выброса лучше согласовать до закупки оборудования, а не после монтажа.


11  Фильтрация, рекуперация, рециркуляция
	Ступени и классы фильтрации
	

	Сопротивление фильтров
		Па

	Датчик перепада давления
	 да     нет

	Период замены и стоимость фильтров
	

	Рекуператор
	 пластинчатый     роторный     с промежуточным теплоносителем     нет

	КПД рекуператора
		%

	Рециркуляция
	 допускается     запрещена

	Обоснование рециркуляции
	



	Зачем это нужно: рекуператор выбирают по тому, насколько загрязнён вытяжной воздух. Роторный может переносить запахи и влагу, поэтому для кухонь, медицины и производств с вредностями он часто не подходит.


12  Электроснабжение и нагрев
	Разрешённая мощность объекта
		кВт

	Существующая нагрузка
		кВт

	Свободная мощность
		кВт

	Мощность калорифера
		кВт

	Мощность вентиляторов
		кВт

	Мощность охлаждения
		кВт

	Напряжение
	 220 В     380 В

	Категория электроснабжения
	

	АВР
	 да     нет



	Зачем это нужно: зимой подогрев приточного воздуха — самый большой потребитель. Чтобы нагреть 1000 м³/ч с −30 °C до +18 °C, нужно около 16 кВт, а это больше, чем часто выделено на квартиру целиком. При нехватке мощности рассматривают водяной калорифер, тепловой насос или рекуперацию.


13  Автоматика
Режимы:
 рабочий     ночной     дежурный     пусковой
 летний     зимний     аварийный     сервисный
Датчики:
 температура     CO₂     влажность     перепад давления на фильтрах
 положение клапанов     состояние вентиляторов
Защиты и блокировки:
 от замораживания калорифера     от перегрева ТЭН     с пожарной сигнализацией
 с технологическим оборудованием     с местными отсосами
	Диспетчеризация: передаваемые параметры, аварии, архив
	


14  Шум и вибрация
	Допустимый шум в помещениях
		дБА

	Допустимый шум на фасаде / кровле
		дБА



Мероприятия:
 шумоглушители     гибкие вставки     виброопоры     пониженные скорости воздуха     контрольные замеры
Расчёт выполняется по октавным полосам для вентиляторов, воздуховодов, клапанов, решёток, диффузоров, фасадного и технологического оборудования.
	Зачем это нужно: шум — самая частая претензия к готовой вентиляции, а исправлять его после монтажа дорого. Если требования заданы заранее, шумоглушители и скорости воздуха закладываются сразу.


15  Пожарная безопасность
  Пожарные отсеки и транзитные воздуховоды
  Огнезадерживающие клапаны
  Дымовые клапаны и дымоудаление
  Огнестойкость воздуховодов
  Огнезаделка проходов через стены и перекрытия
  Взрывоопасная пыль или аэрозоли
  Отключение вентиляции по сигналу пожарной автоматики
16  Монтаж
  Место для оборудования: венткамера / за потолком / кровля
  Трассы, шахты, проходки, высота за потолком
  Доставка оборудования: размеры проёмов, подъём
  Отвод конденсата и дренаж
  Теплоизоляция и огнезаделка
  Кровельные и фасадные узлы
  Опоры, крепления, виброизоляция
  Сервисные зоны и люки для обслуживания

	Зачем это нужно: установка, которая не проходит в дверь или не помещается за потолок, — частая причина переделок. Проверить это на этапе ТЗ дешевле всего.


17  Смета и жизненный цикл
	Капитальные затраты (CAPEX)
	руб.
	Эксплуатация (OPEX)
	руб./год

	Оборудование
	
	Электроэнергия
	

	Воздуховоды и фасонные изделия
	
	Нагрев воздуха
	

	Автоматика и электромонтаж
	
	Фильтры
	

	Клапаны, шумоглушители, изоляция
	
	Сервисное обслуживание
	

	Монтаж и огнезаделка
	
	Запасные части
	

	Пусконаладка
	
	
	

	Итого
	
	Итого в год
	



	Зачем это нужно: дешёвая установка с электрокалорифером может обходиться дороже за 2–3 года эксплуатации. Сравнивать варианты нужно по сумме CAPEX и OPEX.


18  Пусконаладка и сдача
При сдаче выполнить и оформить протоколами:
  Аэродинамические измерения и балансировка расходов
  Температура, влажность, давление
  Шум и вибрация
  Проверка автоматики, блокировок и пожарного режима
  Состояние фильтров
  Работа местных отсосов и связь с технологическим оборудованием
19  Исполнительная документация
  Рабочие и исполнительные схемы
  Паспорта и сертификаты оборудования
  Спецификация
  Инструкции по эксплуатации
  Протоколы измерений
  Акты скрытых работ и огнезаделки
  Гарантийные обязательства и регламент обслуживания
20  Итоговое решение
	Принятая схема
	

	Приток
		м³/ч

	Вытяжка
		м³/ч

	Местные отсосы
		м³/ч

	Калорифер
		кВт

	Свободная электрическая мощность
		кВт

	Место воздухозабора
	

	Место выброса
	

	Основные риски
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Приложение А. Таблица помещений
Выделения: Т — тепло, В — влага, П — пыль, Г — газы и пары, З — запахи, А — аэрозоли.
	№
	Помещение
	Площадь, м²
	Высота, м
	Объём, м³
	Люди
	Режим работы
	Выделения
	Местные отсосы
	Особые требования

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Приложение Б. Параметры микроклимата
	Помещение
	t зимой, °C
	t летом, °C
	Влажность, %
	Скорость, м/с
	Давление относительно смежных

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Согласование
	Сторона
	Ф. И. О.
	Должность
	Подпись
	Дата

	Заказчик
	
	
	
	

	Проектировщик
	
	
	
	

	Ответственный за ОВК
	
	
	
	

	Ответственный за автоматику
	
	
	
	



	Поможем заполнить ТЗ и подобрать оборудование
Пришлите заполненный шаблон, даже частично, с планами помещений. Проверим ТЗ, зададим уточняющие вопросы и подготовим подбор оборудования.
«Климат-Контроль», Ижевск · +7 (3412) 97-09-67 · admin@klimat-kontrol.com · klimat-kontrol.com
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