ШАБЛОН ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Техническое задание на систему вентиляции

Единый редактируемый шаблон для обследования, проектирования, закупки, монтажа и сдачи систем вентиляции

| Объект |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Заказчик (организация, контактное лицо) |  |
| Телефон / e-mail |  |
| Проектировщик / исполнитель |  |
| Дата и версия ТЗ |  |

Как заполнять Идите от общего к частному: объект → помещения → воздухообмен → забор и выброс воздуха → оборудование и электричество → автоматика → шум и пожарная безопасность → бюджет и сдача. Не знаете значение — оставьте поле пустым или напишите «уточнить». Пустое поле лучше, чем угаданная цифра: её всё равно придётся пересчитывать. Минимум для предварительного подбора оборудования: разделы 1, 4, 5, 9, 10 и 12 и таблица помещений (Приложение А).

1  Общие сведения об объекте

Тип объекта:

коттедж     частный дом     квартира     офис     мастерская

стоматология / медкабинет     цех ЧПУ     цех механообработки     другое: ____________

| Этажность | эт. |
| --- | --- |
| Общая высота здания | м |
| Высота помещений | м |
| Общая площадь | м² |
| Расчётный объём | м³ |
| Режим работы (часы, смены, дни) |  |
| Людей постоянно / максимально | чел. |
| Город / климатический район |  |

Зачем это нужно: от типа объекта зависят применимые нормы, а от объёма помещений и количества людей — минимальный расход воздуха. Без этих цифр нельзя оценить даже размер установки.

2  Цель и приоритеты

Система должна обеспечить нормативный воздухообмен и микроклимат, удаление загрязнений, правильное направление потоков, допустимые шум и вибрацию, пожарную безопасность, ремонтопригодность и экономичную эксплуатацию.

Главные приоритеты (отметьте 2–3):

стоимость     комфорт     энергоэффективность     надёжность

компактность     безопасность     возможность расширения

Зачем это нужно: одну и ту же задачу можно решить дёшево на старте или дёшево в эксплуатации. Приоритеты определяют выбор между этими вариантами.

3  Нормативная база

Применять действующие редакции документов. Отметьте применимые к объекту:

СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» с действующими изменениями

СП 7.13130.2013 — требования пожарной безопасности к системам ОВК

СП 51.13330.2011 «Защита от шума»

СП 54.13330.2022 — многоквартирные жилые здания

СП 118.13330.2022 — общественные здания и сооружения

СП 56.13330.2021 — производственные здания

СП 2.1.3678-20 — медицинские организации (для стоматологий и медкабинетов)

СП 2.2.4285-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

ГОСТ 21.602-2016 — оформление рабочей документации ОВК

Иные документы: ______________________________________________

4  Исходные документы

Заказчик предоставляет (отметьте, что есть):

Планы этажей с экспликацией помещений

Разрезы и фасады

План кровли

Существующие инженерные сети

Данные по электроснабжению (ТУ, разрешённая мощность)

Паспорта технологического оборудования

Данные о выбросах и вредных выделениях

Категории помещений по пожарной опасности

Санитарные требования к объекту

Данные обследования, фото объекта

Требования управляющей компании / арендодателя

Зачем это нужно: по планам и разрезам видно, где пройдут воздуховоды, хватит ли высоты за потолком и куда поставить установку. Без них любые цифры — приблизительные.

5  Помещения и технологические выделения

Заполните таблицу помещений (Приложение А). Для каждой зоны укажите площадь, высоту, объём, количество людей, режим работы, а также выделения: тепло, влага, пыль, аэрозоли, пары, газы, запахи — и местные отсосы от оборудования.

Зачем это нужно: станок, плита, мойка или стоматологическое кресло меняют расчёт сильнее, чем площадь. Один неучтённый источник тепла или пыли — и система не справляется.

6  Воздухообмен

Расход определяется по наибольшему из расчётов:

| Критерий расчёта | Приток, м³/ч | Вытяжка, м³/ч |
| --- | --- | --- |
| По количеству людей |  |  |
| По площади / кратности |  |  |
| По теплоизбыткам |  |  |
| По влаговыделениям |  |  |
| По вредным веществам |  |  |
| Местные отсосы |  |  |
| Технологическое оборудование |  |  |
| Принятый расход (наибольший) |  |  |

Режимы работы:

рабочий     ночной     дежурный     аварийный

Баланс воздуха в помещениях:

равновесный     подпор (приток > вытяжки)     разрежение (вытяжка > притока)

Зачем это нужно: расчёт по одному критерию почти всегда даёт заниженный результат. Берут максимальный из всех, иначе по одному из факторов — жаре, влаге или запаху — воздуха не хватит.

7  Параметры микроклимата

Заполните таблицу параметров по помещениям (Приложение Б): температура зимой и летом, влажность, подвижность воздуха, давление относительно смежных помещений.

8  Принципиальная схема

естественная     механическая     приточная     вытяжная     приточно-вытяжная

с рекуперацией     местная     аварийная     противодымная

Требуются отдельные системы для:

кухни     санузлов     котельной     гаража     бассейна     стерилизационной

рентгена     сварки     окраски     участка ЧПУ     механообработки

Зачем это нужно: воздух из «грязных» зон не должен попадать в чистые. Поэтому кухня, санузлы, сварка или покраска обычно обслуживаются своими системами.

9  Воздухозабор

| Место | фасад кровля шахта |
| --- | --- |
| Сторона здания | север юг восток запад |
| Высота (отметка) воздухозабора | м |
| Расстояние до ближайшего выброса | м |

Проверено расстояние до: окон, дорог, парковок, мусорных площадок, соседних зданий. Учтены снег, осадки, солнце, ветер, обмерзание решётки и доступ для обслуживания.

Зачем это нужно: если забирать воздух у парковки или рядом с выбросом, в помещения пойдут выхлоп и запахи. Южный фасад летом нагревает приток, а низкий забор зимой заносит снегом.

10  Выброс

| Тип выброса | бытовой общеобменный производственный медицинский аварийный |
| --- | --- |
| Место | кровля фасад отдельная шахта |
| Высота и координаты (на плане кровли / фасаде) |  |

Проверены: окна, воздухозаборы, соседние здания, шум, рассеивание, необходимые согласования.

Зачем это нужно: выброс рядом с чужими окнами — повод для жалоб и предписаний. Место выброса лучше согласовать до закупки оборудования, а не после монтажа.

11  Фильтрация, рекуперация, рециркуляция

| Ступени и классы фильтрации |  |
| --- | --- |
| Сопротивление фильтров | Па |
| Датчик перепада давления | да нет |
| Период замены и стоимость фильтров |  |
| Рекуператор | пластинчатый роторный с промежуточным теплоносителем нет |
| КПД рекуператора | % |
| Рециркуляция | допускается запрещена |
| Обоснование рециркуляции |  |

Зачем это нужно: рекуператор выбирают по тому, насколько загрязнён вытяжной воздух. Роторный может переносить запахи и влагу, поэтому для кухонь, медицины и производств с вредностями он часто не подходит.

12  Электроснабжение и нагрев

| Разрешённая мощность объекта | кВт |
| --- | --- |
| Существующая нагрузка | кВт |
| Свободная мощность | кВт |
| Мощность калорифера | кВт |
| Мощность вентиляторов | кВт |
| Мощность охлаждения | кВт |
| Напряжение | 220 В 380 В |
| Категория электроснабжения |  |
| АВР | да нет |

Зачем это нужно: зимой подогрев приточного воздуха — самый большой потребитель. Чтобы нагреть 1000 м³/ч с −30 °C до +18 °C, нужно около 16 кВт, а это больше, чем часто выделено на квартиру целиком. При нехватке мощности рассматривают водяной калорифер, тепловой насос или рекуперацию.

13  Автоматика

Режимы:

рабочий     ночной     дежурный     пусковой

летний     зимний     аварийный     сервисный

Датчики:

температура     CO₂     влажность     перепад давления на фильтрах

положение клапанов     состояние вентиляторов

Защиты и блокировки:

от замораживания калорифера     от перегрева ТЭН     с пожарной сигнализацией

с технологическим оборудованием     с местными отсосами

| Диспетчеризация: передаваемые параметры, аварии, архив |  |
| --- | --- |

14  Шум и вибрация

| Допустимый шум в помещениях | дБА |
| --- | --- |
| Допустимый шум на фасаде / кровле | дБА |

Мероприятия:

шумоглушители     гибкие вставки     виброопоры     пониженные скорости воздуха     контрольные замеры

Расчёт выполняется по октавным полосам для вентиляторов, воздуховодов, клапанов, решёток, диффузоров, фасадного и технологического оборудования.

Зачем это нужно: шум — самая частая претензия к готовой вентиляции, а исправлять его после монтажа дорого. Если требования заданы заранее, шумоглушители и скорости воздуха закладываются сразу.

15  Пожарная безопасность

Пожарные отсеки и транзитные воздуховоды

Огнезадерживающие клапаны

Дымовые клапаны и дымоудаление

Огнестойкость воздуховодов

Огнезаделка проходов через стены и перекрытия

Взрывоопасная пыль или аэрозоли

Отключение вентиляции по сигналу пожарной автоматики

16  Монтаж

Место для оборудования: венткамера / за потолком / кровля

Трассы, шахты, проходки, высота за потолком

Доставка оборудования: размеры проёмов, подъём

Отвод конденсата и дренаж

Теплоизоляция и огнезаделка

Кровельные и фасадные узлы

Опоры, крепления, виброизоляция

Сервисные зоны и люки для обслуживания

Зачем это нужно: установка, которая не проходит в дверь или не помещается за потолок, — частая причина переделок. Проверить это на этапе ТЗ дешевле всего.

17  Смета и жизненный цикл

| Капитальные затраты (CAPEX) | руб. | Эксплуатация (OPEX) | руб./год |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование |  | Электроэнергия |  |
| Воздуховоды и фасонные изделия |  | Нагрев воздуха |  |
| Автоматика и электромонтаж |  | Фильтры |  |
| Клапаны, шумоглушители, изоляция |  | Сервисное обслуживание |  |
| Монтаж и огнезаделка |  | Запасные части |  |
| Пусконаладка |  |  |  |
| Итого |  | Итого в год |  |

Зачем это нужно: дешёвая установка с электрокалорифером может обходиться дороже за 2–3 года эксплуатации. Сравнивать варианты нужно по сумме CAPEX и OPEX.

18  Пусконаладка и сдача

При сдаче выполнить и оформить протоколами:

Аэродинамические измерения и балансировка расходов

Температура, влажность, давление

Шум и вибрация

Проверка автоматики, блокировок и пожарного режима

Состояние фильтров

Работа местных отсосов и связь с технологическим оборудованием

19  Исполнительная документация

Рабочие и исполнительные схемы

Паспорта и сертификаты оборудования

Спецификация

Инструкции по эксплуатации

Протоколы измерений

Акты скрытых работ и огнезаделки

Гарантийные обязательства и регламент обслуживания

20  Итоговое решение

| Принятая схема |  |
| --- | --- |
| Приток | м³/ч |
| Вытяжка | м³/ч |
| Местные отсосы | м³/ч |
| Калорифер | кВт |
| Свободная электрическая мощность | кВт |
| Место воздухозабора |  |
| Место выброса |  |
| Основные риски |  |

Приложение А. Таблица помещений

Выделения: Т — тепло, В — влага, П — пыль, Г — газы и пары, З — запахи, А — аэрозоли.

| № | Помещение | Площадь, м² | Высота, м | Объём, м³ | Люди | Режим работы | Выделения | Местные отсосы | Особые требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Б. Параметры микроклимата

| Помещение | t зимой, °C | t летом, °C | Влажность, % | Скорость, м/с | Давление относительно смежных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Согласование

| Сторона | Ф. И. О. | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |  |
| Проектировщик |  |  |  |  |
| Ответственный за ОВК |  |  |  |  |
| Ответственный за автоматику |  |  |  |  |

Поможем заполнить ТЗ и подобрать оборудование Пришлите заполненный шаблон, даже частично, с планами помещений. Проверим ТЗ, зададим уточняющие вопросы и подготовим подбор оборудования. «Климат-Контроль», Ижевск · +7 (3412) 97-09-67 · admin@klimat-kontrol.com · klimat-kontrol.com